## ENO B1
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [11 empty] | 2020-06-30
Prevádzkovateľ: ENO | [10 empty] | Meracie miesto: ENO B1
Palivo | [6 empty] | Uhlie
PHH - 60 min. | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I [%EL] | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29
N PHH > 2 EL+ I | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0
% F z Nstabil (Ł5) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / %PHH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PHH E (náhr.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PDH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 61.462 |  | 206.5882 |  | 2049.646 |  | 15.5547
množstvo ZL Ł EL | [5 empty] | [kg] | 200.8704 |  | 675.173 |  | 6698.6676 |  | 50.8361
Q Spalin Ł EL | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 3268.2071 |  | 3268.2071 |  | 3268.2071 |  | 3268.2071
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL | [5 empty] | [tis.Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 276 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-06-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-17 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-26 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-29 | 0 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 47.4348 |  | 371.5835 | G | 5177.4468 | G | 11.6789
2020-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-01
SUMA | 437 | 276 | 6 | 0 | 2 | 1 | 47.4348 |  | 371.5835 |  | 5177.4468 |  | 11.6789
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH>1,1.EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[7 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on N1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## ENO B2
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [11 empty] | 2020-06-30
Prevádzkovateľ: ENO | [10 empty] | Meracie miesto: ENO B2
Palivo | [6 empty] | Uhlie
PHH - 60 min. | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I [%EL] | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 4 |  | 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 4/0/26 |  | 4/0/26 |  | 4/0/26 |  | 4/0/26
N PHH > 2 EL+ I | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 39 |  | 0
% F z Nstabil (Ł5) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / %PHH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PHH E (náhr.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 9/2,0
N / %PDH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 52.659 |  | 137.5836 |  | 3462.4621 |  | 7.5378
množstvo ZL Ł EL | [5 empty] | [kg] | 1163.36 |  | 3039.5433 |  | 76493.8695 |  | 166.5265
Q Spalin Ł EL | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 22092.334 |  | 22092.334 |  | 22092.334 |  | 22092.334
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL | [5 empty] | [tis.Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 452 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 73.0381 |  | 190.1497 |  | 5960.4528 | G | 10.9788
2020-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62.8117 |  | 192.2708 |  | 4919.515 | G | 10.8203
2020-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-23 | 2 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43.8514 |  | 408.7553 | G | 5832.2753 | G | 9.283
2020-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62.6868 |  | 187.0097 |  | 5745.7202 | G | 7.8021
2020-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-01
SUMA | 264 | 452 | 3 | 0 | 39 | 1 | 60.597 |  | 244.5464 |  | 5614.4908 |  | 9.721
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH>1,1.EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[7 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on N1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## ENO Odsírenie
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [10 empty] | 2020-06-30
Prevádzkovateľ: ENO | [9 empty] | Meracie miesto: ENO Odsírenie
Palivo | [5 empty] | Uhlie
PHH - 60 min. | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL |  |  |  |  | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I [%EL] | [5 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 25/0/5 |  | 25/0/5 |  | 25/0/5 |  | 25/0/5
N PHH > 2 EL+ I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% F z Nstabil (Ł5) | [5 empty] | 0.5386 |  | 0.5386 |  | 0.5386 |  | 0.5386
N / %PHH F (nepl.) | [5 empty] | 3/0,5 |  | 3/0,5 |  | 3/0,5 |  | 3/0,5
N / %PHH E (náhr.) | [5 empty] | 6/1,1 |  | 6/1,1 |  | 6/1,1 |  | 6/1,1
N / %PDH F (nepl.) | [5 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 55.9779 |  | 144.7196 |  | 79.1229 |  | 1.6383
množstvo ZL Ł EL |  |  |  |  | [kg] | 19780.2499 |  | 51137.8784 |  | 27958.7255 |  | 578.8987
Q Spalin Ł EL |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 353358.2939 |  | 353358.2939 |  | 353358.2939 |  | 353358.2939
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stupeň odsírenia |  |  | (LIMIT 96%) |  |  | -364.9315
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 557 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.3027 |  | 193.7831 |  | 97.375 |  | 0.39516
2020-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.2828 |  | 192.7531 |  | 99.2835 |  | 0.23822
2020-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.5247 |  | 191.1813 |  | 123.8483 |  | 0.30206
2020-06-04 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.7916 |  | 189.1347 |  | 91.243 |  | 0.40034
2020-06-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 |  | 197.7826 |  | 107.2347 |  | 0.64715
2020-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.3834 |  | 195.7923 |  | 108.046 |  | 0.57994
2020-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.6687 |  | 191.3888 |  | 91.7481 |  | 0.28237
2020-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.4874 |  | 189.3047 |  | 81.0465 |  | 0.23702
2020-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.7662 |  | 189.9983 |  | 115.4365 |  | 0.23299
2020-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.0911 |  | 192.3532 |  | 107.0302 |  | 0.33795
2020-06-12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.0812 |  | 187.459 |  | 190.7652 |  | 0.27243
2020-06-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.9786 |  | 196.4484 |  | 95.4491 |  | 0.22277
2020-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.7827 |  | 181.8803 |  | 94.6531 |  | 0.22533
2020-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.6646 |  | 192.3924 |  | 105.1295 |  | 0.21787
2020-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.3788 |  | 198.2832 |  | 73.6813 |  | 0.2094
2020-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85.6578 |  | 179.8595 |  | 146.9754 |  | 0.22104
2020-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 107.4631 |  | 186.0882 |  | 110.2225 |  | 0.35305
2020-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.681 |  | 190.6993 |  | 131.0331 |  | 3.8708
2020-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.8214 |  | 190.3624 |  | 125.7631 |  | 4.4946
2020-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.3122 |  | 186.9908 |  | 112.8602 |  | 4.6995
2020-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.2788 |  | 190.654 |  | 88.8714 |  | 4.7293
2020-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.1938 |  | 194.3885 |  | 90.1961 |  | 0.90887
2020-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.5626 |  | 195.444 |  | 75.3656 |  | 0.80792
2020-06-29 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.5828 |  | 184.3455 |  | 97.8853 |  | 4.6898
2020-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.3061 |  | 185.8753 |  | 81.7377 |  | 5.1307
2020-07-01
SUMA | 163 | 557 | 0 | 0 | 0 | 73.5271 |  | 190.5857 |  | 105.7152 |  | 1.3883
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH>1,1.EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## ENO FK1
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [11 empty] | 2020-06-30
Prevádzkovateľ: ENO | [10 empty] | Meracie miesto: ENO FK1
Palivo | [6 empty] | Uhlie, Biomasa | [7 empty] | Uhlie, Biomasa (mimo odlučovacích zariadení, prechodové stavy - náheh, odstávka)
PHH - 60 min. | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL - Priemerná mes. hodnota | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 250 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | -
I [%EL] | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 22/0/8 |  | 22/0/8 |  | 22/0/8 |  | 22/0/8 |  | 2/0/28 |  | 2/0/28 |  | 2/0/28 |  | 2/0/28
N PHH > 2.EL+ I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
% F z Nstabil (Ł5) | [6 empty] | 0 |  | 0.19084 |  | 0 |  | 0.19084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / %PHH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 1/0,2 |  | 0/0,0 |  | 1/0,2 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PHH E (náhr.) | [6 empty] | 5/1,0 |  | 5/1,0 |  | 5/1,0 |  | 134/25,6 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 1/33,3
N / %PDH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 5.4687 |  | 164.921 |  | 219.3934 |  | 0.3595 |  | 74.973 |  | 176.9196 |  | 395.4447 |  | 1.5872
množstvo ZL Ł EL | [5 empty] | [kg] | 330.4382 |  | 9965.1319 |  | 13256.5501 |  | 21.7225 |  | 69.6271 |  | 164.3044 |  | 367.2476 |  | 1.4741
Q Spalin Ł EL | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 60423.653 |  | 60423.653 |  | 60423.653 |  | 60423.653 |  | 928.6952 |  | 928.6952 |  | 928.6952 |  | 928.6952
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL > EL | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
Q Spalin > EL | [5 empty] | [tis.Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 524 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6] | [7 empty] | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie, Biomasa | [7 empty] | Uhlie, Biomasa (mimo ODS, PS - náheh, odstávka)
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-06-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-07 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-08 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-09 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.878 |  | 177.0943 |  | 236.8769 |  | 0.21849 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.256 |  | 170.5945 |  | 235.7419 |  | 0.20371 |  | 5.9596 |  | 167.5283 |  | 263.1665 |  | 0.20096
2020-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.9842 |  | 175.5953 |  | 235.5286 |  | 0.20078 |  | 7.0491 |  | 174.832 |  | 264.1792 |  | 0.25743
2020-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4261 |  | 177.6976 |  | 237.0529 |  | 0.20365 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5052 |  | 180.1732 |  | 235.7982 |  | 0.33511 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5989 |  | 176.1553 |  | 236.2813 |  | 0.49553 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1706 |  | 178.55 |  | 235.8111 |  | 0.40111 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1691 |  | 171.7404 |  | 237.951 |  | 0.22438 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0985 |  | 173.4876 |  | 236.6255 |  | 0.34133 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 |  | 175.4776 |  | 235.7044 |  | 0.33073 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2502 |  | 176.297 |  | 236.3738 |  | 0.30872 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.864 |  | 170.9756 |  | 236.2053 |  | 0.52109 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1709 |  | 170.3343 |  | 237.2171 |  | 0.53743 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7436 |  | 173.2481 |  | 237.3355 |  | 0.48058 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3737 |  | 185.0239 |  | 239.211 |  | 0.68442 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9632 |  | 178.5115 |  | 234.9398 |  | 0.20458 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4258 |  | 161.549 |  | 237.1621 |  | 0.19879 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47808 |  | 172.0516 |  | 236.8954 |  | 0.19311 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6207 |  | 171.8334 |  | 236.6402 |  | 0.19922 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 |  | 171.8675 |  | 236.7501 |  | 0.21194 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16416 |  | 166.5794 |  | 236.2516 |  | 0.18495 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1417 |  | 181.6268 |  | 234.2809 |  | 0.19177 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-01
SUMA | 165 | 524 | 25 | 6 | 3 | 0 | 5.3186 |  | 174.3847 |  | 236.4834 |  | 0.31234 |  | 6.5043 |  | 171.1802 |  | 263.6728 |  | 0.22919
Označenie PDH | [16 empty] | Označenie PMH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky ) | [17 empty] | platná PMH
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [15 empty] | F |  | neplatná PMH
| platná PDH | [15 empty] | N |  | nevyhodnotená PMH
G | PDH>1,1.EL+I | [15 empty] | G |  | PMH > EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[7 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on N1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO K15
|  | Mesačný protokol emisných hodnôt pre K15 za : | [9 empty] | 2020-06-30
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [14 empty] | Meracie miesto: Spalinovod K15
Palivo | [5 empty] | Uhlie, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO2 (CO+CO2)
EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20 |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | -
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | c [g/mns3]
c - priem. hm. koncentr. (< EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (< EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (< EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-06-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-01
SUMA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
Označenie PDH, PMH
F | neplatná hodnota (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nevyhodnotená hodnota (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
platná hodnota
G | PDH>1,1.EL+I, (PMH>EL+I)
Info:
Dátumy PDH > 1,1*EL + I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO K16
|  | Mesačný protokol emisných hodnôt pre K16 za : | [9 empty] | 2020-06-30
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [14 empty] | Meracie miesto: Spalinovod K16
Palivo | [5 empty] | Uhlie, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO2 (CO+CO2)
EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20 |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | -
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | c [g/mns3]
c - priem. hm. koncentr. (< EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (< EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (< EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-06-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-01
SUMA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
Označenie PDH, PMH
F | neplatná hodnota (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nevyhodnotená hodnota (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
platná hodnota
G | PDH>1,1.EL+I, (PMH>EL+I)
Info:
Dátumy PDH > 1,1*EL + I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO Komín
| Mesačný protokol emisných hodnôt pre Komín1 (K15,K16) za : | [10 empty] | 2020-06-30
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [12 empty] | Meracie miesto: K15,K16
Palivo | [5 empty] | Uhlie, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 0/720 |  | 0/720 |  | 0/720 |  | 0/720
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30
c - priem. hm. koncentr. (< EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (< EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (< EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ust. chod : |  |  |  | 0/0 |  | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3]
Stav: | K15 / K16 |  |  |  |  | Uhlie, Biomasa
| Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | - | "" | N | Q | Z | (K15,K16) |  | (K15,K16) |  | (K15,K16) |  | (K15,K16)
2020-06-01 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-02 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-03 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-04 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-05 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-06 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-07 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-08 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-09 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-10 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-11 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-12 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-13 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-14 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-15 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-16 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-17 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-18 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-19 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-20 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-21 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-22 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-23 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-24 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-25 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-26 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-27 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-28 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-29 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-06-30 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-01 | / | / | / | / | /
SUMA | 720/720 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |  | N |  | N |  | N |  | N
Označenie PDH, PMH
F | neplatná hodnota (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nevyhodnotená hodnota (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
platná hodnota
G | PDH>1,1.EL+I (PMH>EL+I)
Info:
Dátumy PDH > 1,1*EL+I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta