## ENO B1
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [11 empty] | 2020-07-31
Prevádzkovateľ: ENO | [10 empty] | Meracie miesto: ENO B1
Palivo | [6 empty] | Uhlie
PHH - 60 min. | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I [%EL] | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 1/0/30 |  | 1/0/30 |  | 1/0/30 |  | 1/0/30
N PHH > 2 EL+ I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
% F z Nstabil (Ł5) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / %PHH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PHH E (náhr.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PDH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 42.8827 |  | 158.5489 |  | 1896.9154 |  | 19.0002
množstvo ZL Ł EL | [5 empty] | [kg] | 82.0134 |  | 303.2254 |  | 3627.8593 |  | 36.3379
Q Spalin Ł EL | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 1912.5045 |  | 1912.5045 |  | 1912.5045 |  | 1912.5045
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL | [5 empty] | [tis.Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 333 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-07-01 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-03 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-06 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-15 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125.8642 |  | 426.5014 | G | 7404.6861 | G | 73.832 | G
2020-07-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 395 | 333 | 12 | 0 | 1 | 4 | 125.8642 |  | 426.5014 |  | 7404.6861 |  | 73.832
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH>1,1.EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[7 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on N1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## ENO B2
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [11 empty] | 2020-07-31
Prevádzkovateľ: ENO | [10 empty] | Meracie miesto: ENO B2
Palivo | [6 empty] | Uhlie
PHH - 60 min. | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I [%EL] | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 2/0/29 |  | 2/0/29 |  | 2/0/29 |  | 2/0/29
N PHH > 2 EL+ I | [6 empty] | 0 |  | 2 |  | 6 |  | 1
% F z Nstabil (Ł5) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / %PHH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PHH E (náhr.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 3/1,3
N / %PDH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 34.0354 |  | 175.5129 |  | 3197.8266 |  | 10.7217
množstvo ZL Ł EL | [5 empty] | [kg] | 162.3546 |  | 837.2251 |  | 15254.1547 |  | 51.1444
Q Spalin Ł EL | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 4770.1632 |  | 4770.1632 |  | 4770.1632 |  | 4770.1632
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL | [5 empty] | [tis.Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 237 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-10 | 0 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 85.8128 |  | 359.076 | G | 8675.6648 | G | 25.7991
2020-07-11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.9403 |  | 470.2696 | G | 6315.8825 | G | 4.1355
2020-07-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 502 | 237 | 3 | 0 | 6 | 2 | 63.8766 |  | 414.6728 |  | 7495.7737 |  | 14.9673
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH>1,1.EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[7 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on N1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## ENO Odsírenie
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [10 empty] | 2020-07-31
Prevádzkovateľ: ENO | [9 empty] | Meracie miesto: ENO Odsírenie
Palivo | [5 empty] | Uhlie
PHH - 60 min. | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL |  |  |  |  | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I [%EL] | [5 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 17/0/14 |  | 17/0/14 |  | 17/0/14 |  | 17/0/14
N PHH > 2 EL+ I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% F z Nstabil (Ł5) | [5 empty] | 0.49628 |  | 0.49628 |  | 0.49628 |  | 0.49628
N / %PHH F (nepl.) | [5 empty] | 2/0,5 |  | 2/0,5 |  | 2/0,5 |  | 2/0,5
N / %PHH E (náhr.) | [5 empty] | 4/1,0 |  | 4/1,0 |  | 4/1,0 |  | 4/1,0
N / %PDH F (nepl.) | [5 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 45.9951 |  | 141.7625 |  | 82.1652 |  | 2.26
množstvo ZL Ł EL |  |  |  |  | [kg] | 12794.3816 |  | 39433.8727 |  | 22855.7822 |  | 628.6703
Q Spalin Ł EL |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 278168.6224 |  | 278168.6224 |  | 278168.6224 |  | 278168.6224
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stupeň odsírenia |  |  | (LIMIT 96%) |  |  | 98.8352
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 403 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.0726 |  | 189.4544 |  | 108.769 |  | 4.7976
2020-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.1788 |  | 181.6145 |  | 116.6399 |  | 5.0623
2020-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.7868 |  | 190.7256 |  | 112.6848 |  | 5.1898
2020-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.5774 |  | 194.3601 |  | 106.6733 |  | 0.48586
2020-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.5083 |  | 195.7129 |  | 76.8059 |  | 0.34299
2020-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.9993 |  | 197.235 |  | 137.7856 |  | 3.4073
2020-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.8867 |  | 184.8353 |  | 117.27 |  | 4.3479
2020-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.8717 |  | 193.7689 |  | 125.183 |  | 4.4604
2020-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.2327 |  | 195.7752 |  | 110.0304 |  | 4.5254
2020-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.4638 |  | 190.3334 |  | 124.2404 |  | 2.8809
2020-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.6518 |  | 189.4099 |  | 84.0023 |  | 0.67338
2020-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.9746 |  | 193.3758 |  | 79.2533 |  | 0.23882
2020-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.4437 |  | 190.4168 |  | 77.5122 |  | 0.25482
2020-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.6767 |  | 190.6946 |  | 96.8616 |  | 0.24358
2020-07-15 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.709 |  | 194.2967 |  | 101.5975 |  | 0.23269
2020-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.3724 |  | 181.2491 |  | 106.3751 |  | 0.25352
2020-07-17 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.3037 |  | 190.3767 |  | 102.57 |  | 0.23677
2020-07-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 341 | 403 | 0 | 0 | 0 | 60.5712 |  | 190.8021 |  | 104.9561 |  | 2.2138
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH>1,1.EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## ENO FK1
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [11 empty] | 2020-07-31
Prevádzkovateľ: ENO | [10 empty] | Meracie miesto: ENO FK1
Palivo | [6 empty] | Uhlie, Biomasa | [7 empty] | Uhlie, Biomasa (mimo odlučovacích zariadení, prechodové stavy - náheh, odstávka)
PHH - 60 min. | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL - Priemerná mes. hodnota | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 250 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | -
I [%EL] | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 30/0/1 |  | 30/0/1 |  | 30/0/1 |  | 30/0/1 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31
N PHH > 2.EL+ I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
% F z Nstabil (Ł5) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / %PHH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PHH E (náhr.) | [6 empty] | 6/0,9 |  | 6/0,9 |  | 6/0,9 |  | 177/25,5 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PDH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 6.7221 |  | 175.8464 |  | 233.1005 |  | 0.24592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL Ł EL | [5 empty] | [kg] | 609.3068 |  | 15939.1382 |  | 21128.7849 |  | 22.2904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin Ł EL | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 90642.3907 |  | 90642.3907 |  | 90642.3907 |  | 90642.3907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL > EL | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
Q Spalin > EL | [5 empty] | [tis.Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 695 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6] | [7 empty] | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie, Biomasa | [7 empty] | Uhlie, Biomasa (mimo ODS, PS - náheh, odstávka)
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9017 |  | 193.2248 |  | 236.4219 |  | 0.20596 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3249 |  | 195.9636 |  | 236.5123 |  | 0.26487 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3186 |  | 193.3627 |  | 236.5152 |  | 0.1821 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6684 |  | 198.3942 |  | 237.2666 |  | 0.21158 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7413 |  | 182.5538 |  | 236.4017 |  | 0.18496 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8907 |  | 173.468 |  | 235.2227 |  | 0.19035 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9524 |  | 175.0263 |  | 237.04 |  | 0.1934 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2465 |  | 158.4676 |  | 235.4064 |  | 0.18963 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6541 |  | 159.5782 |  | 237.8314 |  | 0.19066 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3872 |  | 151.5718 |  | 236.5529 |  | 0.18804 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.472 |  | 155.4156 |  | 236.5958 |  | 0.19082 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4302 |  | 152.0674 |  | 236.7302 |  | 0.18765 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7046 |  | 166.2727 |  | 236.6858 |  | 0.1799 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-14 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4.7915 |  | 164.3394 |  | 234.6935 |  | 0.19045 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.14904 |  | 180.4629 |  | 237.6124 |  | 0.20337 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 |  | 186.8165 |  | 236.0336 |  | 0.20747 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9362 |  | 189.4237 |  | 237.5463 |  | 0.23753 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 |  | 193.7733 |  | 237.2916 |  | 0.19773 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6227 |  | 193.4132 |  | 236.5439 |  | 0.19052 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2599 |  | 187.0508 |  | 237.2772 |  | 0.18816 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6034 |  | 178.272 |  | 235.2693 |  | 0.18634 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5479 |  | 173.0556 |  | 236.7288 |  | 0.1831 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8468 |  | 179.3306 |  | 235.9994 |  | 0.18524 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4698 |  | 180.7643 |  | 237.0987 |  | 0.18621 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5262 |  | 173.7029 |  | 236.461 |  | 0.21304 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4286 |  | 172.2371 |  | 236.1742 |  | 0.18598 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0446 |  | 168.6597 |  | 236.9738 |  | 0.19307 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.077 |  | 182.1909 |  | 236.4087 |  | 0.18378 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3326 |  | 181.9574 |  | 241.2337 |  | 0.19429 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6157 |  | 180.4457 |  | 237.0797 |  | 0.19099 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 0 | 695 | 0 | 49 | 0 | 0 | 6.675 |  | 177.3754 |  | 236.7203 |  | 0.19591 |  |  | N |  | N |  | N |  | N
Označenie PDH | [16 empty] | Označenie PMH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky ) | [17 empty] | platná PMH
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [15 empty] | F |  | neplatná PMH
| platná PDH | [15 empty] | N |  | nevyhodnotená PMH
G | PDH>1,1.EL+I | [15 empty] | G |  | PMH > EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[7 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on N1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO K15
|  | Mesačný protokol emisných hodnôt pre K15 za : | [9 empty] | 2020-07-31
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [14 empty] | Meracie miesto: Spalinovod K15
Palivo | [5 empty] | Uhlie, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO2 (CO+CO2)
EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20 |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | -
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | c [g/mns3]
c - priem. hm. koncentr. (< EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (< EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (< EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-07-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
Označenie PDH, PMH
F | neplatná hodnota (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nevyhodnotená hodnota (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
platná hodnota
G | PDH>1,1.EL+I, (PMH>EL+I)
Info:
Dátumy PDH > 1,1*EL + I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVOI K16
|  | Mesačný protokol emisných hodnôt pre K16 za : | [9 empty] | 2020-07-31
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [14 empty] | Meracie miesto: Spalinovod K16
Palivo | [5 empty] | Uhlie, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO2 (CO+CO2)
EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20 |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | -
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | c [g/mns3]
c - priem. hm. koncentr. (< EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (< EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (< EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-07-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
Označenie PDH, PMH
F | neplatná hodnota (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nevyhodnotená hodnota (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
platná hodnota
G | PDH>1,1.EL+I, (PMH>EL+I)
Info:
Dátumy PDH > 1,1*EL + I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO Komín
| Mesačný protokol emisných hodnôt pre Komín1 (K15,K16) za : | [10 empty] | 2020-07-31
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [12 empty] | Meracie miesto: K15,K16
Palivo | [5 empty] | Uhlie, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 0/744 |  | 0/744 |  | 0/744 |  | 0/744
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31
c - priem. hm. koncentr. (< EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (< EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (< EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ust. chod : |  |  |  | 0/0 |  | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3]
Stav: | K15 / K16 |  |  |  |  | Uhlie, Biomasa
| Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | - | "" | N | Q | Z | (K15,K16) |  | (K15,K16) |  | (K15,K16) |  | (K15,K16)
2020-07-01 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-02 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-03 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-04 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-05 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-06 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-07 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-08 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-09 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-10 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-11 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-12 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-13 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-14 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-15 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-16 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-17 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-18 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-19 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-20 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-21 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-22 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-23 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-24 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-25 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-26 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-27 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-28 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-29 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-30 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-07-31 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 744/744 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |  | N |  | N |  | N |  | N
Označenie PDH, PMH
F | neplatná hodnota (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nevyhodnotená hodnota (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
platná hodnota
G | PDH>1,1.EL+I (PMH>EL+I)
Info:
Dátumy PDH > 1,1*EL+I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta