## ENO B1
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [11 empty] | 2020-09-30
Prevádzkovateľ: ENO | [10 empty] | Meracie miesto: ENO B1
Palivo | [6 empty] | Uhlie
PHH - 60 min. | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I [%EL] | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29
N PHH > 2 EL+ I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
% F z Nstabil (Ł5) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / %PHH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PHH E (náhr.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PDH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 52.2499 |  | 167.9111 |  | 5294.6404 |  | 17.0151
množstvo ZL Ł EL | [5 empty] | [kg] | 144.1244 |  | 463.16 |  | 14604.5496 |  | 46.934
Q Spalin Ł EL | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 2758.3648 |  | 2758.3648 |  | 2758.3648 |  | 2758.3648
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL | [5 empty] | [tis.Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 633 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-17 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-21 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-23 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1582 |  | 419.7097 | G | 10354.4881 | G | 21.4164
2020-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-10-01
SUMA | 49 | 633 | 3 | 34 | 1 | 1 | 40.1582 |  | 419.7097 |  | 10354.4881 |  | 21.4164
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH>1,1.EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[7 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on N1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## ENO B2
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [11 empty] | 2020-09-30
Prevádzkovateľ: ENO | [10 empty] | Meracie miesto: ENO B2
Palivo | [6 empty] | Uhlie
PHH - 60 min. | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I [%EL] | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30
N PHH > 2 EL+ I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% F z Nstabil (Ł5) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / %PHH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PHH E (náhr.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PDH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 30.3981 |  | 124.3279 |  | 6509.9326 |  | 18.4546
množstvo ZL Ł EL | [5 empty] | [kg] | 42.4941 |  | 173.8006 |  | 9100.3693 |  | 25.7981
Q Spalin Ł EL | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 1397.9207 |  | 1397.9207 |  | 1397.9207 |  | 1397.9207
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL | [5 empty] | [tis.Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 546 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-16 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-23 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-25 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-10-01
SUMA | 119 | 546 | 0 | 54 | 0 | 1
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH>1,1.EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[7 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on N1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## ENO Odsírenie
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [7 empty] | 2020-09-30
Prevádzkovateľ: ENO | [7 empty] | Meracie miesto: ENO Odsírenie
Palivo | [5 empty] | Uhlie
PHH - 60 min. | [5 empty] | CO | NOx | SO2 | TZL
EL |  |  |  |  | [mg/Nm3ns6] | 250 | 200 | 200 | 20
I [%EL] | [5 empty] | 10 | 20 | 20 | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 30/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0
N PHH > 2 EL+ I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
% F z Nstabil (Ł5) | [5 empty] | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818
N / %PHH F (nepl.) | [5 empty] | 4/0,6 | 4/0,6 | 4/0,6 | 4/0,6
N / %PHH E (náhr.) | [5 empty] | 8/1,1 | 8/1,1 | 8/1,1 | 9/1,3
N / %PDH F (nepl.) | [5 empty] | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 56.2934 | 144.5811 | 95.7137 | 3.7289
množstvo ZL Ł EL |  |  |  |  | [kg] | 30458.8457 | 78228.9241 | 51788.1259 | 2017.6025
Q Spalin Ł EL |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 541073.0534 | 541073.0534 | 541073.0534 | 541073.0534
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 | 0 | 0 | 0
množstvo ZL > EL |  |  |  |  | [kg] | 0 | 0 | 0 | 0
Q Spalin > EL |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 0 | 0 | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 | 0 | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 0 | 0 | 0 | 0
Stupeň odsírenia |  |  | (LIMIT 96%) |  |  | 99.0454
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 704 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO | NOx | SO2 | TZL
2020-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.0602 | 180.9056 | 150.1809 | 4.1848
2020-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.1354 | 180.4362 | 159.582 | 4.1963
2020-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.2216 | 183.2192 | 126.9543 | 3.9489
2020-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.4911 | 187.8732 | 130.3693 | 4.3616
2020-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.349 | 184.6379 | 125.5056 | 4.4256
2020-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.2323 | 189.1309 | 148.6902 | 4.0884
2020-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.8164 | 188.0778 | 129.516 | 3.7197
2020-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.8721 | 184.9142 | 101.0413 | 7.5149
2020-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.1566 | 186.3247 | 119.0963 | 3.4968
2020-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80.6704 | 190.0229 | 140.7699 | 4.7433
2020-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.5787 | 186.0946 | 145.2906 | 4.9133
2020-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.9584 | 187.9662 | 126.8543 | 4.5596
2020-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.537 | 183.713 | 149.4872 | 4.6169
2020-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.8709 | 187.2471 | 131.7837 | 4.4047
2020-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.893 | 184.9971 | 121.3699 | 4.0772
2020-09-16 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 71.7537 | 183.5347 | 114.8817 | 4.5986
2020-09-17 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 75.0773 | 183.8014 | 123.2428 | 4.5453
2020-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.8505 | 187.4341 | 116.5821 | 5.0659
2020-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.896 | 184.8728 | 124.3234 | 5.9934
2020-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.7624 | 192.6598 | 139.4597 | 11.195
2020-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.6577 | 184.5289 | 83.4679 | 9.433
2020-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.9586 | 189.397 | 104.7352 | 4.3087
2020-09-23 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 81.1638 | 187.5602 | 115.051 | 4.2033
2020-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.375 | 188.3189 | 101.7536 | 3.961
2020-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.0097 | 184.8367 | 112.9341 | 3.7449
2020-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.0528 | 184.2116 | 81.397 | 5.2167
2020-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.3036 | 181.6053 | 86.3294 | 5.0985
2020-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.3604 | 184.9945 | 84.8679 | 5.3176
2020-09-29 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.2096 | 194.5089 | 112.9465 | 5.8858
2020-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.3065 | 199.2788 | 90.44 | 6.3962
2020-10-01
SUMA | 3 | 704 | 0 | 13 | 0 | 71.786 | 186.5701 | 119.9635 | 5.0739
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH>1,1.EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [5 empty] | CO | NOx | SO2 | TZL
[6 empty] | x | x | x | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## ENO FK1
| Mesačný protokol emisných hodnôt za : | [11 empty] | 2020-09-30
Prevádzkovateľ: ENO | [10 empty] | Meracie miesto: ENO FK1
Palivo | [6 empty] | Uhlie, Biomasa | [7 empty] | Uhlie, Biomasa (mimo odlučovacích zariadení, prechodové stavy - náheh, odstávka)
PHH - 60 min. | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL - Priemerná mes. hodnota | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | 250 |  | 200 |  | 250 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | -
I [%EL] | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 26/0/4 |  | 26/0/4 |  | 26/0/4 |  | 26/0/4 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29
N PHH > 2.EL+ I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
% F z Nstabil (Ł5) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / %PHH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PHH E (náhr.) | [6 empty] | 4/0,7 |  | 4/0,7 |  | 4/0,7 |  | 156/25,4 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / %PDH F (nepl.) | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 7.748 |  | 169.1417 |  | 228.9737 |  | 0.21145 |  | 145.802 |  | 129.5702 |  | 1515.2745 |  | 3.624
množstvo ZL Ł EL | [5 empty] | [kg] | 574.6176 |  | 12544.1159 |  | 16981.4573 |  | 15.6817 |  | 85.5131 |  | 75.9932 |  | 888.7112 |  | 2.1255
Q Spalin Ł EL | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 74163.3497 |  | 74163.3497 |  | 74163.3497 |  | 74163.3497 |  | 586.5018 |  | 586.5018 |  | 586.5018 |  | 586.5018
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL > EL | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
Q Spalin > EL | [5 empty] | [tis.Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 613 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6] | [7 empty] | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie, Biomasa | [7 empty] | Uhlie, Biomasa (mimo ODS, PS - náheh, odstávka)
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3526 |  | 184.249 |  | 236.417 |  | 0.19393 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.987 |  | 180.0158 |  | 235.8871 |  | 0.18615 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7287 |  | 180.8259 |  | 237.2503 |  | 0.18644 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7992 |  | 188.1202 |  | 237.15 |  | 0.18488 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6421 |  | 175.0154 |  | 235.8038 |  | 0.18584 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2358 |  | 169.0966 |  | 237.394 |  | 0.18726 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7449 |  | 169.0745 |  | 236.5448 |  | 0.19731 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1482 |  | 170.6677 |  | 237.5698 |  | 0.19481 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6187 |  | 169.074 |  | 235.3993 |  | 0.19053 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4976 |  | 178.1462 |  | 238.1085 |  | 0.18591 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9074 |  | 183.1952 |  | 236.7833 |  | 0.19138 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8697 |  | 183.242 |  | 235.8218 |  | 0.18348 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3465 |  | 162.2144 |  | 236.1794 |  | 0.18663 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7886 |  | 166.2364 |  | 236.6864 |  | 0.18354 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.3047 |  | 159.565 |  | 243.7671 |  | 0.18636 |  | 6.4237 |  | 138.5477 |  | 2277.4317 |  | 0.18574
2020-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-20 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.225 |  | 175.3578 |  | 238.577 |  | 0.42157 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5545 |  | 175.0739 |  | 235.6404 |  | 0.18782 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4096 |  | 170.3473 |  | 237.5494 |  | 0.18193 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5339 |  | 174.8936 |  | 239.4632 |  | 0.20149 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1589 |  | 170.897 |  | 237.7602 |  | 0.19111 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3694 |  | 169.8107 |  | 237.293 |  | 0.19015 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0542 |  | 166.2801 |  | 237.7073 |  | 0.19948 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8583 |  | 164.416 |  | 238.9475 |  | 0.2289 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5944 |  | 176.0141 |  | 237.9031 |  | 0.19836 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5003 |  | 190.5724 |  | 238.4549 |  | 0.20369 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2655 |  | 196.0095 |  | 238.5686 |  | 0.66885 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-10-01
SUMA | 98 | 613 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7.6344 |  | 174.9389 |  | 237.4857 |  | 0.21915 |  | 6.4237 |  | 138.5477 |  | 2277.4317 |  | 0.18574
Označenie PDH | [16 empty] | Označenie PMH
F | neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky ) | [17 empty] | platná PMH
N | nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [15 empty] | F |  | neplatná PMH
| platná PDH | [15 empty] | N |  | nevyhodnotená PMH
G | PDH>1,1.EL+I | [15 empty] | G |  | PMH > EL+I
Info:
Dát. PDH > 1,1.EL + I | [6 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[7 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on N1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO K15
|  | Mesačný protokol emisných hodnôt pre K15 za : | [9 empty] | 2020-09-30
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [14 empty] | Meracie miesto: Spalinovod K15
Palivo | [5 empty] | Uhlie, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO2 (CO+CO2)
EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20 |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 84/0 |  | 84/0 |  | 84/0 |  | 84/0 |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 84/0/2 |  | 84/0/2 |  | 84/0/2 |  | 84/0/2 |  | -
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [5 empty] | 5/0 |  | 5/0 |  | 5/0 |  | 5/0 |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 5/0/25 |  | 5/0/25 |  | 5/0/25 |  | 5/0/25 |  | c [g/mns3]
c - priem. hm. koncentr. (< EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 108.9392 |  | 124.1714 |  | 32.5075 |  | 4.3893 |  | 250.506
množstvo ZL (< EL) |  |  |  |  | [kg] | 2510.0063 |  | 2860.9614 |  | 748.9872 |  | 101.1312 |  | 5771764.9873
Q Spalin (< EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 23040.4247 |  | 23040.4247 |  | 23040.4247 |  | 23040.4247 |  | 23040.4247
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 84 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-08 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 162.0294 |  | 85.9939 |  | 31.1276 |  | 1.3144
2020-09-09 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 147.1863 |  | 148.7089 |  | 22.1755 |  | 2.3985
2020-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.4115 |  | 149.4455 |  | 16.2908 |  | 4.2735
2020-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.2544 |  | 151.4043 |  | 44.5847 |  | 10.0747
2020-09-12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 53.3925 |  | 149.3784 |  | 16.7968 |  | 3.0339
2020-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-10-01
SUMA | 624 | 84 | 6 | 4 | 2 | 104.8548 |  | 136.9862 |  | 26.1951 |  | 4.219
Označenie PDH, PMH
F | neplatná hodnota (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nevyhodnotená hodnota (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
platná hodnota
G | PDH>1,1.EL+I, (PMH>EL+I)
Info:
Dátumy PDH > 1,1*EL + I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO K16
|  | Mesačný protokol emisných hodnôt pre K16 za : | [9 empty] | 2020-09-30
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [14 empty] | Meracie miesto: Spalinovod K16
Palivo | [5 empty] | Uhlie, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO2 (CO+CO2)
EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20 |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | -
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [5 empty] | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | c [g/mns3]
c - priem. hm. koncentr. (< EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (< EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (< EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2020-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-10-01
SUMA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
Označenie PDH, PMH
F | neplatná hodnota (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nevyhodnotená hodnota (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
platná hodnota
G | PDH>1,1.EL+I, (PMH>EL+I)
Info:
Dátumy PDH > 1,1*EL + I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO Komín
| Mesačný protokol emisných hodnôt pre Komín1 (K15,K16) za : | [10 empty] | 2020-09-30
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [12 empty] | Meracie miesto: K15,K16
Palivo | [5 empty] | Uhlie, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 20
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 84/0 |  | 84/0 |  | 84/0 |  | 84/0
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 84/636 |  | 84/636 |  | 84/636 |  | 84/636
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [5 empty] | 5/0 |  | 5/0 |  | 5/0 |  | 5/0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 5/0/25 |  | 5/0/25 |  | 5/0/25 |  | 5/0/25
c - priem. hm. koncentr. (< EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 108.9392 |  | 124.1714 |  | 32.5075 |  | 4.3893
množstvo ZL (< EL) |  |  |  |  | [kg] | 2510.0063 |  | 2860.9614 |  | 748.9872 |  | 101.1312
Q Spalin (< EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 23040.4247 |  | 23040.4247 |  | 23040.4247 |  | 23040.4247
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ust. chod : |  |  |  | 84/0 |  | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3]
Stav: | K15 / K16 |  |  |  |  | Uhlie, Biomasa
| Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | - | "" | N | Q | Z | (K15,K16) |  | (K15,K16) |  | (K15,K16) |  | (K15,K16)
2020-09-01 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-02 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-03 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-04 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-05 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-06 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-07 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-08 | 3 / 24 | 14 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 162.0294 |  | 85.9939 |  | 31.1276 |  | 1.3144
2020-09-09 | 0 / 24 | 20 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 147.1863 |  | 148.7089 |  | 22.1755 |  | 2.3985
2020-09-10 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 75.4115 |  | 149.4455 |  | 16.2908 |  | 4.2735
2020-09-11 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 86.2544 |  | 151.4043 |  | 44.5847 |  | 10.0747
2020-09-12 | 21 / 24 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 53.3925 |  | 149.3784 |  | 16.7968 |  | 3.0339
2020-09-13 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-14 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-15 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-16 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-17 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-18 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-19 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-20 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-21 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-22 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-23 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-24 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-25 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-26 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-27 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-28 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-29 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-09-30 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2020-10-01 | / | / | / | / | /
SUMA | 624/720 | 84/0 | 6/0 | 4/0 | 2/0 | 104.8548 |  | 136.9862 |  | 26.1951 |  | 4.219
Označenie PDH, PMH
F | neplatná hodnota (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N | nevyhodnotená hodnota (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
platná hodnota
G | PDH>1,1.EL+I (PMH>EL+I)
Info:
Dátumy PDH > 1,1*EL+I | [5 empty] | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
[6 empty] | x |  | x |  | x |  | x
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta