## ENO B1
[9 empty] | Mesačný protokol emisných hodnôt za: | 2023-09-30
Prevádzkovateľ: ENO | [13 empty] | Meracie miesto: ENO B1
Palivo | [6 empty] | Uhlie
ZL | [5 empty] | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | - |  | - |  | - |  | -
Mesačný emisný limit | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | - |  | - |  | - |  | -
Denný emisný limit | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | - |  | - |  | - |  | -
I - interval spoľahlivosti | [5 empty] | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota | [5 empty] | [mg/m3nr] | - |  | - |  | - |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [6 empty] | 4/0/0 |  | 4/0/0 |  | 4/0/0 |  | 4/0/1
% PHH F z Nstabil | [6 empty] | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 %
N PDH ≤ 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | -
N PDH ≤ EL+I / N PDH > EL+I | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 65.9847 |  | 127.4425 |  | 9399.6211 |  | 40.2223
množstvo ZL (≤ EL) | [5 empty] | [kg] | 148.9979 |  | 287.7736 |  | 21224.9705 |  | 90.8245
Q Spalin (≤ EL) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 2258.0666 |  | 2258.0666 |  | 2258.0666 |  | 2258.0666
c - priem. hm. koncentr. (> EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL (> EL) | [5 empty] | [kg] | - |  | - |  | - |  | -
Q Spalin (> EL) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 172 |  | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2023-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-08 | 16 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 105.6339 |  | 201.0558 |  | 15497.8065 |  | 62.5136
2023-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-10-01
SUMA | 544 | 172 | 3 | 0 | 4 | 1
Označenie PDH, PMH
F | neplatná PDH
N | nevyhodnotená PDH, PMH
žiadne | platná PDH, PMH

## ENO B2
[9 empty] | Mesačný protokol emisných hodnôt za: | 2023-09-30
Prevádzkovateľ: ENO | [13 empty] | Meracie miesto: ENO B2
Palivo | [6 empty] | Uhlie
ZL | [5 empty] | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | - |  | - |  | - |  | -
Mesačný emisný limit | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | - |  | - |  | - |  | -
Denný emisný limit | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | - |  | - |  | - |  | -
I - interval spoľahlivosti | [5 empty] | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota | [5 empty] | [mg/m3nr] | - |  | - |  | - |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [6 empty] | 1/0/0 |  | 1/0/0 |  | 1/0/0 |  | 1/0/0
% PHH F z Nstabil | [6 empty] | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 %
N PDH ≤ 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | -
N PDH ≤ E+I / N PDH > EL+I | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 110.1535 |  | 138.3276 |  | 4071.7825 |  | 25.931
množstvo ZL (≤ EL) | [5 empty] | [kg] | 467.1232 |  | 586.5997 |  | 17267.0318 |  | 109.9645
Q Spalin (≤ EL) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 4240.6567 |  | 4240.6567 |  | 4240.6567 |  | 4240.6567
c - priem. hm. koncentr. (> EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL (> EL) | [5 empty] | [kg] | - |  | - |  | - |  | -
Q Spalin (> EL) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 464 |  | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2023-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-08 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232.7535 |  | 256.2993 |  | 13262.9532 |  | 237.9437
2023-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-18 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-29 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-10-01
SUMA | 245 | 464 | 9 | 0 | 1 | 2
Označenie PDH, PMH
F | neplatná PDH
N | nevyhodnotená PDH, PMH
žiadne | platná PDH, PMH

## ENO Odsírenie
[8 empty] | Mesačný protokol emisných hodnôt za: | 2023-09-30
Prevádzkovateľ: ENO | [12 empty] | Meracie miesto: ENO Odsírenie
Palivo | [5 empty] | Uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/Nm3ns6] | <100 |  | - |  | 130 |  | 12
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/Nm3ns6] | - |  | 200 |  | - |  | -
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/Nm3ns6] | - |  | 200 |  | 205 |  | 20
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | - |  | 186.502 |  | - |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I (pre NOX) | [5 empty] | - |  | 630/0 |  | - |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 630/3/6 |  | 630/3/6 |  | 630/3/6 |  | 633/0/6
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0,47 % |  | 0,47 % |  | 0,47 % |  | 0,00 %
N PDH ≤ 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I (pre NOX) | [5 empty] | - |  | 27 / 0 |  | - |  | -
N PDH ≤ EL+I / N PDH > EL+I (pre SO2 a TZL) | [5 empty] | - |  | - |  | 27 / 0 |  | 27 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 27/0/3 |  | 27/0/3 |  | 27/0/3 |  | 27/0/3
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 66.6297 |  | 133.7988 |  | 68.6688 |  | 0.77703
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 22330.9776 |  | 44842.7444 |  | 23014.3966 |  | 260.4218
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 335150.658 |  | 335150.658 |  | 335150.658 |  | 335150.658
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 633 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Uhlie
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2023-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90.841 |  | 185.2625 |  | 121.8432 |  | 1.1331
2023-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95.248 |  | 189.0623 |  | 58.2932 |  | 1.0895
2023-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.2482 |  | 172.4995 |  | 80.4639 |  | 1.1459
2023-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 99.858 |  | 169.0291 |  | 87.3613 |  | 1.1847
2023-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89.1028 |  | 169.5626 |  | 102.5165 |  | 1.1592
2023-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90.0338 |  | 171.1185 |  | 124.7276 |  | 1.1295
2023-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.1956 |  | 170.5419 |  | 81.8153 |  | 1.0883
2023-09-08 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 83.7846 |  | 184.2537 |  | 94.8505 |  | 1.0472
2023-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81.8958 |  | 176.1272 |  | 100.4832 |  | 1.0528
2023-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.7597 |  | 187.2039 |  | 113.1854 |  | 1.0446
2023-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.5806 |  | 182.2438 |  | 88.8017 |  | 1.0234
2023-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.595 |  | 186.9719 |  | 113.4475 |  | 1.0067
2023-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.0431 |  | 187.4166 |  | 80.9353 |  | 1.0292
2023-09-14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.2423 |  | 185.4048 |  | 65.7879 |  | 1.0727
2023-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-18 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 102.1526 |  | 182.448 |  | 83.2915 |  | 1.0449
2023-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 112.2181 |  | 183.1604 |  | 84.4097 |  | 1.0491
2023-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 116.1164 |  | 190.7144 |  | 108.598 |  | 1.0608
2023-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.9493 |  | 187.6377 |  | 100.8981 |  | 1.0403
2023-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106.0861 |  | 183.3875 |  | 96.1429 |  | 1.005
2023-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.8864 |  | 209.7832 |  | 98.0745 |  | 1.0883
2023-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89.4932 |  | 192.4127 |  | 87.9293 |  | 1.1611
2023-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95.4259 |  | 185.5569 |  | 107.7596 |  | 1.0659
2023-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85.3127 |  | 194.9613 |  | 93.803 |  | 1.0898
2023-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89.0369 |  | 197.3566 |  | 86.4237 |  | 1.0981
2023-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108.6119 |  | 195.5263 |  | 110.1618 |  | 1.0966
2023-09-29 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 109.0792 |  | 222.1059 |  | 108.3545 |  | 1.1533
2023-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 119.1262 |  | 193.804 |  | 93.1318 |  | 1.1882
2023-10-01
SUMA | 84 | 633 | 2 | 1 | 0
Označenie PDH, PMH
F | neplatná PDH
N | nevyhodnotená PDH, PMH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
žiadne | platná PDH, PMH, (splnená emisná požiadavka)
G | PDH > 1,1.EL+I (pre NOX), PDH > EL +I (pre SO2, TZL), PMH > EL+I (pre NOX)

## ENO FK1
[13 empty] | Mesačný protokol emisných hodnôt za: | 2023-09-30
Prevádzkovateľ: ENO | [21 empty] | Meracie miesto: ENO FK1
Palivo | [6 empty] | Uhlie, Biomasa | [7 empty] | Uhlie, Biomasa (mimo odlučovacích zariadení, prechodové stavy - náheh, odstávka)
ZL | [5 empty] | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | <140 |  | - |  | 130 |  | 14 |  | - |  | - |  | - |  | -
Mesačný emisný limit | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | - |  | 200 |  | 250 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Denný emisný limit | [5 empty] | [mg/Nm3ns6] | - |  | 200 |  | 250 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | -
I - interval spoľahlivosti | [5 empty] | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | - |  | - |  | - |  | -
PMH - Priemerná mesačná hodnota | [5 empty] | [mg/m3nr] | - |  | 207.1732 |  | 248.224 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I (pre NOX a SO2) | [6 empty] | - |  | 558/0 |  | 558/0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [6 empty] | 558/0/4 |  | 558/0/4 |  | 558/0/4 |  | 558/0/62 |  | 3/0/0 |  | 3/0/0 |  | 3/0/0 |  | 3/0/0
% PHH F z Nstabil | [6 empty] | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 % |  | 0,00 %
N PDH ≤ 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I (pre NOX a SO2) | [6 empty] | - |  | 24 / 0 |  | 24 / 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
N PDH ≤ EL+I / N PDH > EL+I (pre TZL) | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | 24 / 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 24/0/6 |  | 24/0/6 |  | 24/0/0 |  | 24/0/6 |  | 2/0/28 |  | 2/0/28 |  | 2/0/28 |  | 2/0/28
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 6.6158 |  | 164.2516 |  | 196.3699 |  | 4.7219 |  | 47.5653 |  | 144.853 |  | 270.1698 |  | 9.0955
množstvo ZL (≤ EL) | [5 empty] | [kg] | 516.5548 |  | 12824.6444 |  | 15332.4125 |  | 368.686 |  | 29.9075 |  | 91.0787 |  | 169.8736 |  | 5.7189
Q Spalin (≤ EL) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 78079.2516 |  | 78079.2516 |  | 78079.2516 |  | 78079.2516 |  | 628.766 |  | 628.766 |  | 628.766 |  | 628.766
c - priem. hm. koncentr. (> EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL (> EL) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
Q Spalin (> EL) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | -
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3nst] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : | [5 empty] | 558 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6] | [7 empty] | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/Nm3ns6]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Vyp. | Odst | Uhlie, Biomasa | [7 empty] | Uhlie, Biomasa (mimo ODS, PS - náheh, odstávka)
Deň | - | "" | N | Q | V | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2023-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8418 |  | 217.7548 |  | 244.8229 |  | 7.659 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7107 |  | 210.813 |  | 243.9295 |  | 6.4019 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6253 |  | 212.6603 |  | 244.0368 |  | 5.0887 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7606 |  | 216.0308 |  | 246.4843 |  | 4.9531 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7251 |  | 212.5634 |  | 250.7612 |  | 5.5163 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1085 |  | 207.866 |  | 241.5633 |  | 6.9547 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5498 |  | 209.8144 |  | 244.5568 |  | 6.0917 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-08 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.807 |  | 186.6579 |  | 244.7157 |  | 1.2285 |  | 85.5763 |  | 237.7931 |  | 391.0976 |  | 23.6452
2023-09-09 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1857 |  | 209.8499 |  | 250.09 |  | 3.1142 |  | 16.5809 |  | 205.7467 |  | 350.1795 |  | 2.8525
2023-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8642 |  | 216.5959 |  | 250.8976 |  | 3.3604 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4282 |  | 208.5046 |  | 248.3566 |  | 4.5482 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1372 |  | 205.3894 |  | 248.5986 |  | 3.9504 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9553 |  | 202.6837 |  | 241.3576 |  | 4.1081 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4422 |  | 206.5021 |  | 248.0849 |  | 3.6046 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5675 |  | 209.8404 |  | 250.0683 |  | 3.5392 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4162 |  | 208.0924 |  | 247.9442 |  | 3.3863 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.986 |  | 203.7872 |  | 250.3366 |  | 3.4337 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6195 |  | 199.8257 |  | 249.4206 |  | 2.717 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-19 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1809 |  | 201.1267 |  | 248.7556 |  | 2.5616 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-26 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4808 |  | 200.0688 |  | 252.144 |  | 3.5438 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1553 |  | 205.2791 |  | 253.4612 |  | 11.1133 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0446 |  | 210.3233 |  | 255.6741 |  | 17.9487 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.552 |  | 208.2585 |  | 249.0079 |  | 14.0293 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0016 |  | 201.8677 |  | 252.3086 |  | 8.6385 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-10-01
SUMA | 155 | 558 | 2 | 2 | 3 | 0
Označenie PDH, PMH
F | neplatná PDH
N | nevyhodnotená PDH, PMH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
žiadne | platná PDH, PMH, (splnená emisná požiadavka)
G | PDH > 1,1.EL+I (pre NOX a SO2),PDH EL+I (pre TZL), PMH > EL+I (pre NOX, SO2)

## EVO K15
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania kotla K15 za : | 2023-09-30
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [12 empty] | Meracie miesto: Kotol K15
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
PMH EL - Priemerná mesačná hodnota EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | - |  | - |  | - |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota ZL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH ≤ EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL Ł EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin Ł EL |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2023-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-10-01
SUMA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Označenie PDH / PMH |  |  |  |  | PDH EL / PMH EL / PRH EL [mg/m3nr ]
F | neplatná |  |  |  | Palivo | CO |  | NOX |  | SO2 |  | TZL
N | nevyhodnotená |  |  |  | ČU | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 |  | 20 / 18 / 12
žiadne | platná, ( ≤ EL+I ) |  |  |  | TDP | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 |  | 20 / 18 / 12
G | platná, ( > EL+I ) |  |  |  | Biomasa | 275 / 250 / - |  | 165 / 150 / 140 |  | 85 / 80 / 50 |  | 16 / 14 / 10
Note on L1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO K16
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania kotla K16 za : | 2023-09-30
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [12 empty] | Meracie miesto: Kotol K16
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
PMH EL - Priemerná mesačná hodnota EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | - |  | - |  | - |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota ZL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH ≤ EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL Ł EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin Ł EL |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2023-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-10-01
SUMA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Označenie PDH / PMH |  |  |  |  | PDH EL / PMH EL / PRH EL [mg/m3nr ]
F | neplatná |  |  |  | Palivo | CO |  | NOX |  | SO2 |  | TZL
N | nevyhodnotená |  |  |  | ČU | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 |  | 20 / 18 / 12
žiadne | platná, ( ≤ EL+I ) |  |  |  | TDP | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 |  | 20 / 18 / 12
G | platná, ( > EL+I ) |  |  |  | Biomasa | 275 / 250 / - |  | 165 / 150 / 140 |  | 85 / 80 / 50 |  | 16 / 14 / 10
Note on L1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## EVO Komín
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre Komín1 (K15,K16) z: | 2023-09-30
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [9 empty] | Meracie miesto: K15,K16
Palivo |  |  |  | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
ZL |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
PMH EL - Priemerná mesačná hodnota EL |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
I - interval spoľahlivosti |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota ZL |  |  | [mg/m3nr] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I |  |  |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 | 0 / 0
N PHH Valid / N PHH N |  |  |  | 0/720 |  | 0/720 |  | 0/720 | 0/720
N PDH ≤ EL+I / N PDH > EL+I |  |  |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 | 0 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N |  |  |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 |  | 0/0/30 | 0/0/30
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL Ł EL |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin Ł EL |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL > EL |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin > EL |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  | 0/0 | [5 empty] | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/mnr3]
Stav: | K15/K16 | [7 empty] | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
| Bez | Ust | Náb |  | ZmQ |  | Odst |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | - | " " | N |  | Q |  | Z |  | (K15, K16) |  | (K15, K16) |  | (K15, K16) |  | (K15, K16)
2023-09-01 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-02 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-03 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-04 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-05 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-06 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-07 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-08 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-09 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-10 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-11 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-12 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-13 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-14 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-15 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-16 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-17 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-18 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-19 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-20 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-21 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-22 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-23 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-24 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-25 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-26 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-27 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-28 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-29 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-30 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-10-01
SUMA | 720/720 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0
Označenie PDH / PMH |  |  | PDH EL / PMH EL / PRH EL [mg/m3nr ]
F | neplatná |  | Palivo | CO |  | NOX |  | SO2 | TZL
N | nevyhodnotená |  | ČU | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 | 20 / 18 / 12
žiadne | platná, ( ≤ EL+I ) |  | TDP | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 | 20 / 18 / 12
G | platná, ( > EL+I ) |  | Biomasa | 275 / 250 / - |  | 165 / 150 / 140 |  | 85 / 80 / 50 | 16 / 14 / 10
Note on O1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta

## kontakty
ENO | Slovenské elektrárne a.s.
Závod Elektrárne Nováky
97243 Zemianske Kostoľany
info@seas.sk
+421 2 5866 1111
EVO | Slovenské elektrárne, a. s.,
Závod Elektrárne Vojany
076 72 Vojany
info@seas.sk
+421 2 5866 1111